|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANd9GcQeUiXFnDEMQcEK4Px3mNHDEQ0gPz3DK2zqUgw1Oes-kPE9gr0M | **Sección: Calidad Del Agua de Distribución**  **Título: Reporte de Análisis Fisicoquímico del Agua** | **F1-CA-00** |
| **Emisión: 2015-10-01** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SOLICITADO POR** | FUENTE | **LOCALIDAD** | **MUNICIPIO** |
| SANEAMIENTO | POZO POZUELOS 5A | POZUELOS | FRONTERA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA DE MUESTREO** | **FECHA RECEPCIÓN** | **FECHA ANÁLISIS** |
| 21 DE MAYO 2018 | 21 DE MAYO 2018 | 22 DE MAYO 2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARAMETRO** | **UNIDAD** | **RESULTADO** | **NOM-127-SSA1-1994** |
| PH | Mv | 7.35 | 6.5 – 8.5 |
| TEMPERATURA | 0 C | 25.0 | N. D. |
| CONDUCTIVIDAD | Mmohs/cm | 1085 | N. D. |
| TURBIDEZ | NTU | 0.65 | 5.0 MAXIMO |
| CLORUROS | mg / lt. | 65 | 250 MAXIMO |
| DUREZA TOTAL | mg / lt. | 550 | 500 MAXIMO |
| MANGANESO | mg / lt. | 0.00 | 0.15 MAXIMO |
| FIERRO | mg / lt. | 0.01 | 0.30 MAXIMO |
| NITRITOS (N-NO2) | mg / lt. | 0.004 | 0.05 MAXIMO |
| NITRATOS (N-NO3) | mg / lt. | 4.0 | 10.0 MAXIMO |
| SULFATOS | mg / lt. | 225 | 400 MAXIMO |
| CROMO ( Cr 6+ ) | mg / lt. | 0.01 | 0.05 MAXIMO |
| COBRE | mg / lt. | 1.10 | 2.00 MAXIMO |
| NITRÓGENO NH3 | mg / lt. | 0.00 | 0.50 MAXIMO |
| ZINC | mg / lt. | 0.04 | 5.00 MAXIMO |
| FLUOR | mg / lt. | 0.75 | 1.50 MAXIMO |

ANALIZO REVISO